ZW20-12/630-20

户外高压柱上六氟化硫真空断路器

浙江省乐清顺开电气有限公司

开关本体部分

一、新型柱上开关的特性

ZW20一12DF柱上真空分界开关，它采用成熟的箱式密封结构。具有良好的密封性能，使之不受外界环境影响，是一种免维护产品。其弹簧操作机构采用直动链条主传动和多级脱扣系统，动作可靠性高，是柱上断路器的佳品。配备航空插座作二次电气连接，便于与智能化控制器相结合等功能。

二、产品特点

§城、农网改造的理想设备：

可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信和遥调，实现“四遥"功能；

§操作灵活、方便：

本产品为电动储能，电动分合，同时具有手动储能，手动分合，并能近距离或远距离遥控操作；

§开断性能优越：

开断短路电流2 OKA达3 O次；

§操作功率小、可靠性高：

全新设计的小型电动弹簧机构，机件数目和操作功(约3 OW左右)都降低到最低水平；

§具有免维护特性：

断路器主回路及二次元器件、操作机构均密封在S F6气体(零表压)中，不受外界环境影响；

§密圭寸性台皂可靠：

采用成熟的密封结构技术，密封性能可靠；

§独特的进出线方式：

采用硅橡胶套管，使接线端子之间绝缘距离充裕，外绝缘特性优良；

§使用安全：

在箱体项部安装有防爆装置，即使发生意外的内部故障，也不会有高温气体或飞溅物泄漏出来

三、概述

ZW20B一12DF户外柱上真空分界开关为额定12Kv，三相交50Hz户外配电设备。主要用于开断，关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，更适用于农村电网及频繁操作的场所。本产品与控制器配套，能满足配电自动化系统要求，并能可靠而有效地完成传统的重合器功能。

本开关采用真空灭弧作为灭弧介质。

本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理

和方法等内容。

3．1 引用标准

GB 1984《交流高压断路器》

GB11022《高压开关设备通用技术条件》

GB3111-6《高压输变电设备的绝缘配合；高压试验技术》

DL/T593《高压开关设备的共用订货技术条件》

GB763  《交流高压电器在长期工作的发热》

GB2706 《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309 《高压开关设备在常温下的机械试验》

3．2 使用环境条件

a) 海拔高度：		  ≤2000米

b) 环境温度：      户外 -40℃ ~ +80℃

最高年平均气温20℃.最高日平均气温30℃

c) 抗震能力：       地面水平加速度0.3g.垂直加速度0.15g同时作用持续三个正弦波

安全系数	1.67

d) 最大日温差：	  25℃

e) 日照强度：       0.1W/cm2(风速0.5m/s时)

f) 最大风速：        ≤25m/s

g) 最大覆冰厚度：    10mm

h) 运行环境：        户外、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所

i) 中性点接地方式：    中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地。产品质量责任

3.3 产品质量负责

控制器投入运行之前，请详细阅读本说明书，对于违反操作而导致的设备损坏我公司不承担责任。

3.4 技术参数

3.5开关本体需要提供技术参数（见表1）

配合的开关需要提供的参数

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 |  |
| 2 | 额定电流 | A | 630 |  |
| 3 | 额定短路关合电流（峰值） | kA |  |  |
| 4 | 额定电流开关性能 | 次 |  |  |
| 5 | 分闸时间 | ms |  |  |
| 6 | 合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |  |
| 7 | 开关合（分）闸同期性 | ms | ≤2 |  |
| 8 | 内置线路电流互感器变比 |  | 10/0.22 |  |
| 9 | 分合闸电压 | V | -220 |  |

3.6 功能与特点

3.6.1 控制器的功能

◇速断保护 ◇过流保护  ◇三次重合闸   ◇事件记录      ◇防涌流保护

◇零序保护 ◇实时时钟  ◇重合闸后加速 ◇实时状态查询  ◇智能掌上电脑控制

◇本地/远程设置定值    ◇故障主动上报 ◇GSM短消息功能

3.6.2控制器的特点

◇可带485/232通讯接口，或通过光纤、无线实现远距离监控；重合闸后加速功能：当开关重合于永久性故障时，自动加速跳闸；

◇遥控/手动合闸加速跳闸，并且闭锁重合闸：用户检修线路后送电，如果忘记撤除接地刀闸，应该加速跳闸；

◇三次重合闸延时时间均可以调整；  ◇跳合闸回路采用防误动设计，并具有防跳功能；

◇零序电流可以区分区内和区外故障；◇遥控分合闸采用了防止误动设计；

3.7结构特点

a)	控制器为微机型的继电保护及监控装置；

b)	控制器具有耐候性强、抗凝露的防护特点；

c)	通过航空接插件与开关本体进行连接，d)	连接可靠性好、防护等级高。

控制器输入模拟量通道共有四个，A相电流、C相电流、零序电流、BC相间电压。控制器通过实时监测上述模拟量的值并与定值比较来判定线路故障，从而进行相应的处理。下表为不同系统的故障处理结果。

| 故 障 性 质 及 故 障 点 | 保 护 处 理 |
| --- | --- |
| 单相接地故障 | 中性点不接地系统用户界内 中性点经消弧线圈接地用户界内 | 经延时判定为永久性接地后跳闸 |
|  | 中性点不接地系统用户界外 中性点经消弧线圈接地用户界外 | 不动作 |
|  | 中性点经小电阻接地用户界内 | 先于变电站保护动作跳闸 |
|  | 中性点经小电阻接地用户界外 | 不动作 |
| 相间 短路 故障 | 用户界内 | 一般先于变电站分界开关分闸 |
|  | 用户界外 | 不动作 |

3.8 控制器参数

| 序号 | 项 目 | 规 定 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入工作电压 | AC220V |  |
| 2 | 输入工作电压频率 | 50Hz |  |
| 3 | 输入工作电压允许波动范围 | ±20% |  |
| 4 | 整机功耗 | ＜10W |  |
| 5 | 输出电压（分闸操作） | 220V |  |
| 6 | 输出控制接点容量 | 可调 |  |
| 8 | 采样相电流输入值 | 0.2 ～ 100A | 二次电流20A以上允许饱和 |
| 9 | 采样零序电流输入值 | 0.01A ～ 0.5A | 零序二次电流允许0.5A以上饱和 |
| 10 | 电量输入值允许采样误差 | ±3% | 饱和区不作要求 |
| 11 | 相间保护电流整定值范围 | 1A ～ 100A | 设0时关闭对应保护功能 |
| 12 | 相间保护动作延时时间值 | 可调 | 0．1~10秒 |
| 13 | 零序保护电流整定值范围 | 可调 | 设0时关闭对应保护功能 |
| 14 | 零序保护动作延时时间值 | 0 ～ 7200 s | 可调 |
| 15 | 重合闸次数 | 3次可调 | 0为关闭重合闸 |
| 16 | 第一次重合时间 | 可调 | 0.3~600秒 |
| 17 | 第二次重合时间 | 可调 | 3.0~600秒 |
| 18 | 第三次重合时间 | 可调 | 3.0~600秒 |
| 19 | 远程设置 | 0或1 | 设定0：面板拨码有效，1：远程设置有效 |
| 20 | 负荷告警电流 | 无 |  |
| 21 | 整定值误差 | ±3% | 时间定值为0时实际为40ms,误差不大于±20ms。 |
| 22 | 绝缘阻抗 | ＞100MΩ/ DC500V | 1．外部端子一起对地 2．电量输入端子对电源、开关控制输出端子 3．开关状态输入端子对电源、开关控制输出端子 |
| 23 | 工频耐压 | 2000V/1min | 同上 |
| 24 | 冲击耐压 | 5000V，1.2/50μS正负各三次 | 1．电源、开关控制输出端子一起对地 2．电量输入端子一起对地 |

# 四、运输、验收和贮存

## 4.1运输

运输时必须将开关本体及控制器装入封闭的包装箱内加以固定。

## 4.2验收

6.2.1检查控制器包装是否有损坏。

6.2.2对照产品装箱单检查文件是否齐全、附件及备件是否齐全。

6.2.3检查铭牌上的技术参数是否符合订货要求。

## 4.3贮存

本控制器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内，长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、开箱和保管应在干燥的室内，对产品及各部件要进行核对是否完整和相符。产品本体重叠高度不大于3层。

五、安装、使用及维护

5.1 开箱后应检查柱上断路器绝缘套管有无破裂，产品铭牌、合格证是否与订货单符合，装箱清单是否与实物相符

5.2 柱上断路器投入运行前，应仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构所具有的合分闸方式进行试操作，以检查各项指标是否正确；

图七断路器坐装尺寸                       图八 断路器双杆安装方

5.3断路器坐装用螺栓为M 1 6×5 0，数量4只，其具体安装尺寸见图七

5.4 断路器可以单杆架设，也可双杆架设；  (见图八、图九所示)

5.5 本柱上断路器因其特殊的设计结构确保用户在使用中长期免维护

5.6 用户不得松紧开关本体上的螺栓和螺帽;

## MGK16“看门狗”控制器部分

## 一、 概  述

- MGK16“看门狗”控制器是中压架空线电网的监控单元，与柱上开关配合实现遥控及自动化管理。监控单元接近开关安装，适用于35kV及以下户外开关设备。

- MGK16“看门狗”控制器是集线路保护、控制、测量以及信号监视于一体的综合自动化户外测控装置。适用于各种中压电网（不接地电网、经电阻接地、经消弧线圈接地、直接接地电网），具备处理单条架空线开关远程操作的全部功能。

- 开关的本地控制

- 遥控功能（带手持遥控器）

- 线路故障检测

- 接地故障检测

- 线路保护功能

- 自动重合闸

- GSM短信息远程操作（选配）

## 二、 特  点

- 高度集成

- 一个简单的设备集成了控制、监视、信号、通信、测量、事件记录、故障判断、保护、分段自动化等多种功能，性价比高；

- 执行和操作机构简单，人性化设计。

- 通用性强

- MGK16“看门狗”控制器不仅可以配合ZW20、FZW28等开关构成分界智能开关，也可以配合ZW8、ZW27、ZW32等断路器构成户外智能重合器；

- 该设备集合了目前“看门狗”控制器和重合器控制器的所有功能，通用性强。

- 操作简单、直观

- 操作面板垂直向下安装，配有若干彩色LED指示，用户可于杆下目测观察，能直观反映设备当前运行信息以及各保护动作状态；

- 操作面板配有合、分闸操作按键，方便操作开关合分；

- 操作面板配有全中文液晶以及功能按键，可方便修改各保护定值，并查看各种状态量、事件记录和测量值。

- 完善的保护功能

- 过流Ⅰ段：电流速断保护

- 过流Ⅱ段：限时电流速断保护

- 过流Ⅲ段：定时限过流保护

- 反时限保护

- 自动重合闸保护（重合闸闭锁，重合闸后加速，多达三次重合闸）

- 冷负荷启动保护：防励磁涌流保护

- 失压延时分闸功能

- 开关本体信号采集以及特殊要求的非电量保护功能

- 当地和远程开关的检测

- 电动机构合、分闸管理

- 监视开关合、分闸状态

- 相电流检测

- 接地电流检测

- 事件的顺序记录

- 本地操作面板

- 微机查询和配置数据

- 射频遥控

- 高可靠性

符合 EMC 及相关的环境标准，故障率极低。

- 高防护等级

控制器箱体选用户外环氧树脂材料，操作面板垂直向下并具有PC面模防护，可以防止10°～170°任何方向雨水的冲刷，还可以防止腐蚀及意外损伤、具有良好的防护能力。防护等级不低于IP65。

## 三、 安装及维护

危险：在安装MGK16过程中，装置带有的危险电压有可能会导致设备永久性损坏或人员伤亡。本装置的安装、调试和检修操作仅限于经过授权和严格培训的专业技术人员。

### 3.1 安装

图1 安装示意图

图1中 	1：柱上开关				2: 高压互感器			3：控制器安装架

4：MGK16看门狗控制器	5：电线杆				6：控制电缆、电源电缆

- 箱体安装

- 安装本产品时请用安装架固定MGK16控制器于线杆（安装架由用户自行设计，若要求厂家提供请另行说明，并提供相关线杆尺寸）

- 安装时请按照图1所示将MGK16控制器操作面板垂直向下，不可倒置或斜置。

- 航空插头连接

MGK16控制器安装于线杆后，请按照图2所示位置接好航空插头，拧紧接地螺栓并保证可靠接地。航插端子定义及接线图请参考附件《MGK16原理接线图》

- 航插1是控制电缆航插，14芯，用于连接MGK16控制器与柱上开关；

- 航插2是电源电缆航插，7芯，用于连接MGK16控制器与高压互感器；

- 接地螺栓请可靠接地。

图2 航插安装图

- GSM卡安装

如果MGK16控制器选配了GSM短信息功能，使用前请安装手机SIM卡。SIM卡请于当地移动通信服务商处购买（可拨打当地10086咨询）。该SIM卡为普通移动手机SIM卡无特殊要求。

GSM短信息功能通过手机短信息方式收发命令，发送每条命令资费0.1元，收信息免费。使用前请确认SIM卡内余额。

安装SIM卡时请打开MGK16控制器面板 铭牌，弹出SIM卡盒，放入SIM卡后将SIM卡盒推入，并重新安装好铭牌。

### 3.2 维护

控制器未使用时应存放在室内干燥通风处，每年对其通电检修一次。

注意：1.设备检修时，严禁带电插拔航空插头1，避免一次CT开路；

2.系统送电前，请确保航空插头1与控制箱可靠连接，防止一次CT开路；

3.电源航插2可带电插拔，该插头通电后MGK16控制器开始工作。

## 四、 操作

### 4.1 操作面板

用户操作主要集中在操作面板上，该面板设计简洁明了、布置合理，符合人机工程设计要求。面板主要部件包括：

- 各状态量指示LED

- 手动合分闸按键

- 注意事项

- 液晶操作功能按键

- 中文液晶

- 控制电缆航插座

- 电源电缆航插座

- 接地螺栓

- 铭牌/SIM卡安装位置

4.2 彩色LED指示

| LED分类 | LED状态 |
| --- | --- |
| 名称 | 颜色 | 亮 | 灭 | 闪烁 |
| 工作 | 绿 | 死机 | 死机 | 工作正常 |
| 保护动作 | 黄 | 三段保护动作出口 | 正常 | —— |
| 重合闸 | 蓝 | 重合闸动作出口 | 正常 | —— |
| 零序动作 | 白 | 零序保护动作出口 | 正常 | —— |
| 合位 | 红 | 开关位置合 | 开关位置非合 | —— |
| 分位 | 绿 | 开关位置分 | 开关位置非分 | —— |

### 注：该LED发出各种颜色表示各种工作状态，巡检时可于MGK16控制器下方目测观察。如发现线路故障可于操作面板液晶处详细查询SOE事件。

### 4.3手动合分闸按键

| 按键分类 | 功能 |
| --- | --- |
| 合闸 | 轻触合闸按键，操作开关合 |
| 分闸 | 轻触分闸按键，操作开关分 |

### 4.4 控制器电源及合分闸控制电压

### MGK16看门狗控制器电源来自高压互感器，电源额定电压为AC220V，50Hz，电源航插连接好后控制器自动进入工作状态；

### 柱上开关储能电机使用PT电压供电，经控制器后接入柱上开关；

### 4.5 液晶显示

MGK16看门狗控制器的液晶界面采用对话框结合菜单方式。LCD为128×64 点阵式液晶显示器，全中文菜单式结构。设有液晶休眠功能，当无故障、无告警并连续无操作5分钟以上LCD 自动休眠；当有键盘操作或有故障、告警信号时自动打开LCD 显示。LCD显示分为两个部分，一部分是定值、参数、遥信量、测量量、SOE事件等的查询，另一部分是定值、参数、短信息、时钟等的设置。

MGK16控制器选用 户外型 液晶显示器，灰底白字被动元件发光，即便在强烈阳光直射下仍可清晰的查看各项内容。液晶使用温度为-25℃～70℃，满足中国大部分地区使用。

- 查看

从主接线图进入第一级菜单，选中〖查看〗菜单，按〖确认〗键进入下级菜单，选中相应的条目按〖确认〗键可以浏览相应的信息。

- 设置

详细操作步骤请参考本文 第5章人机界面操作

### 4.6 液晶操作功能按键

| 按键类型 | 功 能 |
| --- | --- |
| 〖取消〗 | 返回上一级界面，或者取消当前正在修改的数据或操作 |
| 〖↑〗 | 设置状态下向上移动需修改的条目，查看状态下向前翻页，修改时增加数字的大小 |
| 〖↓〗 | 设置状态下向下移动需修改的条目，查看状态下向后翻页，修改时减少数字的大小 |
| 〖→〗 | 向右移动选中菜单，或在修改数据时向右移动所选中的数字 |
| 〖确认〗 | 确认当前的操作等 |
| 点击功能按键时，MGK16蜂鸣器会鸣叫，说明该操作有效；如果未听到蜂鸣器声音，请用户重新操作 |

### 4.7 射频遥控操作

通过射频遥控器控制开关合、分，遥控距离不大于50米。遥控器动作逻辑经过控制器CPU处理，具有闭锁/解锁功能。遥控器上A、B、C、D四个按钮分别表示如下：

| 遥控器按钮 | 操作回路 |
| --- | --- |
| A | 遥控合闸 |
| B | 遥控分闸 |
| C | 解锁 |
| D | 遥控复归 |

注：为防止误操作，	遥控合闸时请先点击C键，再按A键；

遥控分闸时请先点击C键，再按B键；

如果不按C键解锁或超过解锁延时（1分钟内），控制器将不执行遥控命令；

D键不需要解锁可直接复归，该键用于保护动作后复归成组保护信息。

## 5 人机界面操作

5.1 主接线图画面

装置上电后，液晶进入主接线图显示画面。将显示接线图中开关的状态、电压以及时间信息。

在主接线图画面按下〖确认〗键进入一级菜单，一级菜分[查看]和[设置]两部分。

可以用〖→〗键选择相应的菜单项，按〖确认〗键进入相应的二级菜单，按〖取消〗键返回前一画面。

5.2二级菜单

二级菜单分为两部分，一部分为“查看”子菜单，另一部分为“设置”子菜单。

| 一级菜单 | 二极菜单 |
| --- | --- |
| 查看 | 测量 |
|  | 遥信 |
|  | 信息 |
|  | 压板 |
|  | 定值 |
|  | 参数 |
|  | 其它 |
| 设置 | 压板 |
|  | 定值 |
|  | 参数 |
|  | 短信 |
|  | 通道 |
|  | 编号 |

5.2.1设置部分

设置部分的操作以修改定值为例如下说明

选择“设置”菜单下的“定值”菜单，进入相应保护功能的子菜单，密码输入正确后，按〖确认〗键进入相应的修改窗口.正确密码为 “0005”

说明：“设置”菜单下的“参数、通道、编号”的设置为工厂出厂设置，主要用来调试设备内部的一些信息。由我公司调试人员设置，用户如无特殊要求可不予设置。其余“设置”菜单下的进入密码均为“0005”。

在定值修改窗口，首先为条目移动状态，光标停留在修改条目的修改项目上，可以用〖↑〗 键、〖↓〗 键选择相应的修改条目，在此状态下，按〖确认〗键进入当前条目的修改，用〖→〗键选择修改数字的位置，〖↑〗 键、〖↓〗 键进行数字修改，按〖取消〗键，将放弃本次修改。用〖确认〗键完成该条目的修改，进入存储确认对话框。

在该对话框下，按〖确认〗键存储定值，存储正确后，回到定值修改窗口，否则弹出“定值存储失败”提示框；按〖取消〗键，系统将放弃本次修改，并返回定值修改窗口。

- 压板部分

保护压板主要用来控制某一保护功能的投入和退出，目前有以下软压板：

| 序号 | 保护功能 | 投入 | 退出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过流一段 |  |  |
| 2 | 过流二段 |  |  |
| 3 | 过流三段 |  |  |
| 4 | 过流反时限 |  |  |
| 5 | 零序过流 |  |  |
| 6 | 后加速 |  |  |
| 7 | 一次重合闸 |  |  |
| 8 | 二次重合闸 |  |  |
| 9 | 三次重合闸 |  |  |
| 10 | 遥控器 |  |  |
| 11 | 手机控制 |  |  |
| 12 | 失压分闸 |  |  |

- 定值部分列简表如下：

| 序 号 | 名 称 | 序 号 | 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过流一段门槛 | 2 | 过流一段延时 |
| 3 | 过流二段门槛 | 4 | 过流二段延时 |
| 5 | 过流三段门槛 | 6 | 过流三段延时 |
| 7 | 后加速门槛 | 8 | 后加速延时 |
| 9 | 一次重合延时 | 10 | 二次重合延时 |
| 11 | 三次重合延时 | 12 | 反时限曲线 |
| 13 | 反时限启动值 | 14 | 反时限倍数 |
| 15 | 零序过流门槛 | 16 | 零序过流延时 |
| 17 | PT有压门限 | 18 | PT过压门限 |
| 19 | 失压分闸门限 | 20 | 失压分闸延时 |
| 21 | 重合闸复归延时 |  |  |

- 参数部分列简表如下：

| 序号 | 名称 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通讯地址 |  |
| 2 | 通讯口 |  |
| 3 | 遥测死区 | 用于控制遥测连续两次上报测量数据变化尺度。 |
| 4 | 开入去抖 | 开入滤波时间 |
| 5 | 继电器返回 | 开出持续时间>继电器返回时间，开出截止 |
| 6 | 时间 | XX:XX:XX |
| 7 | 日期 | XX年XX月XX日 |

- 短信部分

此部分为选配部分，若不带短信通信功能，此部分可不做任何设置。

当“主接线”图页面显示通讯正常字样时，可以对手机号码修改。

短信中心号码出厂默认设置为上海移动短信中心号码，请查询SIM卡号所在地的短信中心号码并设置（可拨打当地10086查询）。

修改完成后按[确认]键存储,若修改成功,液晶会弹出”修改成功”提示。

注意：装置上电后,短信猫开始搜寻网络，SIM卡注册网络成功后(约3～5分钟)，短信猫可以正常工作。

5.2.2 查看部分

进入查看各级子菜单的页面，用↑ 键、↓ 键进行翻页查看。

- 遥信部分列简表如下：

| 遥信序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 |
| 1 | 过流一段 | 动作 | 复归 |
| 2 | 过流二段 | 动作 | 复归 |
| 3 | 过流三段 | 动作 | 复归 |
| 4 | 过流反时限 | 动作 | 复归 |
| 5 | 零序过流 | 动作 | 复归 |
| 6 | 一次重合闸 | 动作 | 复归 |
| 7 | 二次重合闸 | 动作 | 复归 |
| 8 | 三次重合闸 | 动作 | 复归 |
| 9 | 后加速 | 动作 | 复归 |
| 10 | PT | 有压 | 无压 |
| 11 | PT过压 | 动作 | 复归 |
| 12 | 失压分闸 | 动作 | 复归 |
| 17 | 断路器状态 | 合 | 分 |
| 18（备用） | 欠费跳闸 | 动作 | 复归 |

  - 测量值部分：该值均为系统二次侧值

| 遥测序号 | 遥测名称 | 遥测定义（二次侧测量值） | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPT（V） | PT电压二次侧(V) | 0.01V |
| 2 | IA（A） | A相保护电流(A) | 0.01A |
| 3 | IC（A） | C相保护电流(A) | 0.01A |
| 4 | 3I0（A） | 零序电流(A) | 0.001A |
| 5 | SW | 开关分合次数 | 1次 |

  - 测量值部分：该值均为系统二次侧值（按客户不同需求，合成零序测量值如下）

| 遥测序号 | 遥测名称 | 遥测定义（二次侧测量值） | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPT（V） | PT电压二次侧(V) | 0.01V |
| 2 | IA（A） | A相保护电流(A) | 0.01A |
| 3 | IB（A） | B相保护电流(A) | 0.01A |
| 4 | IC（A） | C相保护电流(A) | 0.01A |
| 5 | I0（A） | 合成零序电流(A) | 0.01A |
| 6 | SW | 开关分合次数 | 1次 |

  - SOE事件部分：可按照时间先后顺序记录遥信量变化，带时标，最小分辨率可达2ms，记录后掉电不丢失，可循环存储64组SOE，↑ 键、↓ 键进行翻页查看。

| SOE序号 | SOE名称 | SOE描述 | 时标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 0 | 分钟 | 毫秒 |
| 1 | 相间过流一段 | 动作 | 复归 |  |  |
| 2 | 相间过流二段 | 动作 | 复归 |  |  |
| 3 | 相间过流三段 | 动作 | 复归 |  |  |
| 4 | 过流反时限 | 动作 | 复归 |  |  |
| 5 | 零序过流 | 动作 | 复归 |  |  |
| 6 | 一次重合闸 | —— | —— |  |  |
| 7 | 二次重合闸 | —— | —— |  |  |
| 8 | 三次重合闸 | —— | —— |  |  |
| 9 | 后加速 | 动作 | 复归 |  |  |
| 10 | PT有压 | 动作 | 复归 |  |  |
| 11 | PT过压 | 动作 | 复归 |  |  |
| 12 | 失压分闸 | 动作 | 复归 |  |  |
| 13 | 备用 | 动作 | 复归 |  |  |
| 14 | 备用 | 动作 | 复归 |  |  |
| 15 | 备用 | 动作 | 复归 |  |  |
| 16 | 控制回路 | 告警 | —— |  |  |
| 17 | 断路器状态 | 合 | 分 |  |  |
| 18（备用） | 欠费跳闸 | 动作 | 复归 |  |  |
| 19 | 手动合闸 | —— | —— |  |  |
| 20 | 手动分闸 | —— | —— |  |  |
| 21 | 遥控合闸 | —— | —— |  |  |
| 22 | 遥控分闸 | —— | —— |  |  |
| 23 | 遥控复归 | —— | —— |  |  |

### 6 保护功能逻辑

- 三段式过流保护（50P）

- 整定范围					Ⅰ段：0.10A～99.99A，Ⅱ、Ⅲ段：0.22A～99.99A

- 精度						±3.0%

- 时间整定范围				0 ～ 99.99s

- 速断保护动作时间			在1.2In下,整组动作时间<40ms

- 动作条件

在过流Ⅰ段压板投入时，当任一保护电流＞Ⅰ段启动值（Izd1），保护经过时间T1后动作，跳开断路器；

在过流Ⅱ段压板投入时，当任一保护电流＞Ⅱ段启动值（Izd2），保护经过时间T2后动作，跳开断路器；

在过流Ⅲ段压板投入时，当任一保护电流＞Ⅲ段启动值（Izd3），保护经过时间T3后动作，跳开断路器。

过流Ⅰ段：速段保护

过流Ⅱ段：限时速段保护

过流Ⅲ段：过电流保护

- 保护逻辑

- 零序过流保护

- 整定范围					0.010A～9.999A

- 精度						±0.5%

- 时间整定范围				0 ～ 6000.0s

零序电流保护采用专用零序CT接入装置。

- 反时限过流保护

- 整定范围					0.22A～99.99A

- 精度						±3.0%

- 时间整定范围				5～32.00s

- 保护逻辑

符合以下四条IEC动作曲线

一般反时限特性：

极反时限特性：

甚反时限特性：

长反时限特性：

其中：t-动作时间 （S）  --曲线倍数  --启动电流

- 重合闸（79）

MGK16最多可以完成3次自动重合闸动作。

- 一次重合闸

Tch1：一次重合闸延时(0～599.9s)

- 二次重合闸

Tch2：二次重合闸延时(0～599.9s)

- 三次重合闸

Tch3：三次重合闸延时(0～599.9s)

- 加速段保护

Tjs：加速段保护延时

说明

- 外部电流及电压输入经隔离互感器变换后，由低通滤波器输入至A/D转换器。转换成的数字量经CPU进行保护逻辑运算，同时计算出各种遥测量。

- IA、IC为保护用CT输入；I0为零序电流，为保证精度,建议零序电流用专用的零序电流互感器接入。

- 本单元开入信号为无源接点（AC220V），用户开入量如与标准不一样须在订货时特殊说明。

## 7 技术参数

- 电源

- 额定工作电源					AC220V

- 电源标称电压容差				-20%～+20%

- 功耗							≤5W

- 额定频率						50Hz

- 波形失真						≤5%

- 额定值

- 电流互感器						5A或1A，功耗<1.0VA/相

- 电压互感器						220V，功耗<0.5VA/相

- 频率							50Hz

- 测量范围及精度

- 保护电流						0.10～99.99A		≤±3.0℅

- 零序电流						0.010～9.999A		≤±0.5℅

- 电压							0.1～280.0V			≤±0.5℅

- 保护性能参数

- 事件分辨率						2ms

- 速断出口时间					在1.2In下，整组动作时间≤40ms

- 保护出口时间误差				≤1%

- 出口继电器

- 触点负载（阻性）				16A/250VAC，16A/30VDC

- 电气寿命						10万次

- 开关量输入

- 额定开入电压					AC220V

- 开入量分辨率					最小2ms

- 电磁兼容特性

- 绝缘电阻						≥10MΩ

- 绝缘强度						2.5kV，1min

- 电压突降和电压中断				100%，0.5s

- 高频干扰	串模				1.5kVP，1min

共模				2.5kVP，1min

- 瞬变脉冲群						4.0kVP，1min

- 浪涌干扰						4.0kVP，1.2/50μs

- 静电放电（接触放电）			8kV

- 工频磁场						100A/m

- 阻尼震荡磁场					100A/m

- 冲击电压						5kV，1.2/50μs

全部EMC及性能指标满足DL/T 721-2000 Ⅳ级标准

- 通信接口

- 主通信口						提供1路RS232接口（9600bps）

- 工作环境

- 运行温度						-25oC～+70oC

- 存储温度						-40oC～+70oC

- 湿度							5%～100%包括凝露

- 环境温度变化率					<25oC/h

- 大气压力						70～106KPa

- 周围环境						无爆炸、腐蚀性气体及导电尘埃、无酶菌、无剧烈

震动冲击源。

- 其他技术指标

- 整机重量						≤5kg

- 外壳防护等级					≥IP65

- 平均无故障时间					≥50,000h

随机配件

| 名称 | 数量 | 配制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明书 | 1份 | 标配 | 使用前请认真阅读，附录MGK16接线图 |
| 合格证 | 1张 | 标配 | 保修凭证 |
| 手持式遥控器 | 1只 | 标配 | 就近30米内遥控开关合、分 |

SHUNKDQ      乐清市顺开电气有限公司        www.shuenkdq.com

公司地址：浙江省乐清市柳市镇荷岙工业区

邮编：325604

电话：0577-62783252 传真：0577-62783251

Email：shuenkdq@126.com